## Slide 1: سنسورهای بدون تماس
تدوین:
علي قاسم زاده
كاربرد ابزار دقيق وكنترل
زیر نظر استاد محترم:
آقای مهندس طوسي
بنام خدا
www.collegeprozheh.ir کالج پروژه

## Slide 2: مزاياي سنسورهاي بدون تماس
<number>/20صفحه:
١. سرعت سوئيچينگ بالا: در مقايسه با کليدهاي مكانيكي از سرعت بالايي برخوردارند .
٢. طول عمر زياد : بدليل نداشتن کنتاکت مكانيكي و عدم نفوذ آب ، روغن و گردوغبار داراي طول عمر زيادي هستند .
٣. عدم نياز به نيرو وفشار : با توجه به عملكرد سنسور هنگام نزديك شدن به نيرو وفشار نياز نيست .
۴. عدم ايجاد نويز در هنگام سوئيچينگ : به دليل استفاده ازنيمه هادي ها در طبقه خروجي نويزهاي مزاحم ايجاد نمي شود .
علي قاسم زاده

## Slide 3: مفاهيم اصلی
<number>/20صفحه:
فرکانس سوئيچينگ:
حداکثر تعداد قطع و وصل يک سنسور در ثانيه می باشد .(واحد آن HZ می‌باشد.)
فاصله سوئيچينگ (S) :
فاصله بين قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئيچينگ می باشد.
فاصله سوئيچينگ نامی (Sn) :
فاصله ای که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغير از قبيل درجه حرارت ، ولتاژ تغذيه و ... تعريف شده است .
فاصله سوئيچينگ موثر (Sr) :
فاصله سوئيچينگ تحت شرايط ولتاژ نامی و حرارت C20 می باشد.در اين حالت تلرانس ها و پارامترهای متغير نيز در نظر گرفته شده است
(0.9Sn<Sr<1.1Sn)
علي قاسم زاده

## Slide 4: مفاهيم اصلی
<number>/20صفحه:
فاصله سوئيچينگ مفيد (Su):
فاصله ای است که در رنج حرارت و ولتاژ مجاز، عمل سوئيچينگ انجام می‌شود.
(0.81Sn<Su<1.21Sn)
فاصله سوئيچينگ عملياتی (Sa):
فاصله ای که تحت شرايط مجاز، عملکرد سنسور گارانتی شده است
(0<Sa<0.81Sn)
هيسترزيس (H) :
فاصله بين نقطعه وصل شدن (هنگام نزديک شدن به سنسور) و نقطعه قطع شدن (هنگام دور شدن از سنسور) می باشد. حد اکثر اين مقدار ١٠ % فاصله نامی می باشد.
ولتاژ تغذيه :
حداکثر و حداقل ولتاژی است که در آن محدوده سنسور عملکرد مطمئنی خواهد داشت.
علي قاسم زاده

## Slide 5: مفاهيم اصلی
<number>/20صفحه:
ريپل :
عبا رتست از جزء متناوب سيگنال ولتاژ يکسو شده خروجی منبع تغذيه که حداکثر مقدار مجاز آن ١٠ % ولتاژ تغذيه می باشد.
جريان نشتی :
جريانی که از سنسورهای دوسيمه در حالت قطع عبور می نمايد.
جريان بی باری:
جريانی است که در حالت اتصال سيم های تغذيه سنسوربه منبع تغذيه ازآن عبور می نمايد.
جريان بار ماکزيمم:
حداکثر جريان پيوسته می باشد که از خروجی سنسور می توان عبور داد .
افت ولتاژ :
حداکثر ولتاژ طبقه خروجی سنسور که در حالت سوئيچ می باشد و جريان مجاز از آن عبور می کند.
علي قاسم زاده

## Slide 6: توابع خروجی سنسورها
<number>/20صفحه:
نرمال باز :
در حالت عادی ، خروجی سنسور قطع می باشد و در زمانی که قطعه در مقا بل سنسور قرار می‌گيرد خروجی سنسور از حالت قطع به حالت وصل تغيير وضعيت می‌دهد.
نرمال بسته:
در حالت عادی ، خروجی سنسوروصل می باشد و در زمانی که قطعه در مقابل سنسور قرار می‌گيرد خروجی سنسور از حالت وصل به حالت قطع تغيير وضعيت می‌دهد.
مکمل :
اين نوع سنسورها دارای دو نوع خروجی نرمال باز و نرمال بسته می باشند.
سنسور آنالوگ :
در اين نوع سنسورها خروجی به صورت ولتاژ و يا جريان پيوسته بوده و تابع فاصله قطعه از سنسور می باشد.
سنسور نامور:
سنسورهای دو سيمه هستند که جريان آن متناسب با فاصله قطعه از سنسور تغيير می کند. به عبارت ديگر می توان گفت مقاومت داخلی سنسور تغيير می کند .
علي قاسم زاده

## Slide 7: سنسورهای القايی
<number>/20صفحه:
از سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقيم به رله ، شيربرقی ، سيستم های اندازه گيری و مدارات کنترل الکترونيکی ارسال نمايند .
علي قاسم زاده

## Slide 8: عملکرد
<number>/20صفحه:
اين سنسورها از قسمت های زير تشکيل شده اند :
اسيلاتور
دمدولاتور
اشميت تريگر
تقويت خروجی
علي قاسم زاده

## Slide 9: سنسور القايی آنالوگ
<number>/20صفحه:
سنسورهايی که در مقابل فلزات عکس العمل نشان میدهند. اين عکس العمل به صورت ولتاژ و يا جريان خطی در خروجی ظاهر می شود .
کاربرد : اندازه گيری فاصه از قطعه، جدا سازی قطعات با ابعاد مختلف ، اندازه گيری ضخامت قطعات فلزی
علي قاسم زاده
Notes: <number>

## Slide 10: سنسور القايی سرعت
<number>/20صفحه:
سنسورهايی هستند که به منظور اندازه گيری سرعت از آن ها استفاده می شود .خروجی اين سنسورها سلفی می باشد و تغييرات ميدان به صورت پالس هايی در خروجی ظاهر می‌شوند.
کاربرد : اندازه گيری سرعت موتور، لوکوموتيو،چرخ دنده ، پمپ ، توربين و ...
علي قاسم زاده

## Slide 11: سنسورهای خازنی
<number>/20صفحه:
سنسورهای بدون تماس و بدون کنتاکت الکتريکی اند که در مقابل فلزات و اغلب غير فلزات عمل می نمايند .
علي قاسم زاده

## Slide 12: عملکرد
<number>/20صفحه:
اين سنسورها از قسمت های زير تشکيل شده اند :
اسيلاتور
دمدولاتور
اشميت تريگر
تقويت خروجی
علي قاسم زاده

## Slide 13: شرح عملکرد
<number>/20صفحه:
قسمت اساسی اسيلاتور از دوقطعه فلزی تشکيل شده ، وضعيت قرارگيری اين قطعات نسبت به هم طوری است که باعث ايجاد يک ظرفيت خازنی می شود . هرگاه قطعه ای با ضريب دی‌الکتريکE به صفحه حساس نزديک گردد باعث تغيير ظرفيت خازنی بين صفحات می شود . اين تغيير ظرفيت خازنی باعث تغيير دامنه خروجی اسيلاتور می شود .
دمدولاتور دامنه اسيلاتور را آشکار می کند و اين مقدار را با سطح مرجع مقايسه می نمايد . هرگاه دامنه اين مقدار از دامنه مرجع بيشترباشد ، خروجی سنسور تحريک می شود .
در عملکرد سنسورهای خازنی عواملی مانند رطوبت هوا ، گرد و غبار و غيره بر فاصله سوئيچينگ تاثير می گذارد .
علي قاسم زاده

## Slide 14: فاصله سوئيچينگ به نوع قطعه بستگی دارد و مهمترين ضرايب تصحيح عبارتند از:
<number>/20صفحه:
نوع قطعه | ضريب تصحيح (KM)
فلز | 1
آب | 1
چوب | 6/0-2/0
PVC | 6/0
شیشه | 5/0
روغن | 1/0
کاربرد: شمارش توليد ، کنترل سطح مخازن ، کنترل حرکت پارچه
علي قاسم زاده

## Slide 15: نکات
<number>/20صفحه:
هنگام تنظيم سنسورهای خازنی به اين نکته توجه شود که فاصله سوئيچينگ اين سنسورها هنگامی که قطعه فلزی در مقابل سنسور قرار می گيرد نبايد بيشتر از مقدار نامی آن که در مشخصات ذکر شده است باشد .
فاصله سوئيچينگ سنسورهای خازنی توسط پتانسيومتر قابل تنظيم است .
علي قاسم زاده

## Slide 16: سنسورخازنی کنترل سطح
<number>/20صفحه:
به منظور تشخيص کنترل وجود مواد در مخازن فلزی به کار گرفته می شود . بين ميله پروب و بدنه فلزی مخزن وجود دارد هر گاه به علت وجود مواد C ظرفيت خازنی ظرفيت خازنی افزايش می يابد و از مقدار معينی فراتر رود خروجی سنسور که به صورت کنتاکت رله می باشد، فعال خواهد شد .
علي قاسم زاده

## Slide 17: انواع سنسورهای خازنی کنترل سطح
<number>/20صفحه:
پروب روکش دار:
برای مواد هادی جريان الکتريسيته مانند آب ، اکسيد آهن، اکسيد آلومينيوم و . .. مناسب می باشد .
پروب بدون روکش:
برای موادی با مقاومت الکتريکی بالا مانند سيمان ، گچ، انواع روغن ، گرانول های پلاستيکی ، خاک چينی و پودر سراميک مناسب می باشد .
علي قاسم زاده

## Slide 18: سنسور مغناطیسی
<number>/20صفحه:
اين سنسورها در مجاورت ميدان مغناطيسی عمل می نمايند.هرگاه يک قطعه آهنربا در مقابل اين سنسور قرارگيرد کنتاکت آن عمل خواهد کرد. هر گاه با سلفی به آن متصل گردد جهت حفاظت و عمر طولانی بهتر است از ترکيب RوC استفاده شود .
کاربرد:
تشخيص و کنترل سطح مايعات ، تشخيص موقعيت پيستون در داخل سيلندر، اندازه گيری سرعت
علي قاسم زاده

## Slide 19: سنسور کد رنگ
<number>/20صفحه:
به منظور تشخيص کد های رنگی روی لفافه های بسته بندی از آن استفاده می شود .اساس کار اين سنسورها ارسال نور سفيد و دريافت نور منعکس شده از کاغذ بسته بندی است .
نکته :
خروجی اين سنسورها به صورت PUSH-PULL می باشد. يعنی به صورت NPN,PNP قابل استفاده می باشد .
حساسيت به رنگ های مختلف توسط پتانسيومتر روی سنسور قابل تنظيم است .
ريپل تغذيه نبايد بيشتر از ١٠ % باشد .
سنسور کد رنگ مدل U برای لفافه های شفاف مانند سلفون و نايلون و... استفاده می شود.
علي قاسم زاده

## Slide 20: برخي کاربردها
<number>/20صفحه:
١. شمارش توليد : القايي ، خازني ، نوري
٢. کنترل سطح مخازن : خازني، نوري، خازني کنترل سطح
٣. اندازه گيري سرعت : القايي ، نوري
۴. کنترل تردد : نوري
۵. اندازه گيري فاصله قطعه : القايي آنالوگ
علي قاسم زاده

## Slide 21
علي قاسم زاده